JG/T 66—2010


[image: image1.jpg]TRk LA




中华人民共和国行业标准
CJJ/T 232—202X
	     


建筑同层排水工程技术标准

Technical standard for same-floor drainage engineering in buildings
     
	（修订征求意见稿）

	


202X - XX - XX发布
202X - XX - XX实施
中华人民共和国住房和城乡建设部   发布


前言
根据住房和城乡建设部《关于印发2024年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函【2024】41号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见基础上，修订本标准。

本标准的主要技术内容是：1、总则，2、术语，3、设计，4、施工，5、验收，6、维护。
本标准由住房和城乡建设部负责管理。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会（地址：北京市海淀区北四环西路88号，邮编100097）
华东建筑设计研究院有限公司
上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
            XXX

            XXX
本标准主要起草人员： XXX
本标准主要审查人员： XXX
目次
11. 总则


22. 术语


43. 设计


43.1 一般规定


63.2 系统形式


63.3 卫生用房、卫生器具和附件


93.4 管道布置和敷设


113.5水力计算


123.6 管材和接口


143.7 装配式卫生间


164.施工


164.1 一般规定


164.2 施工准备


184.3 管道安装


234.4 沿墙敷设方式卫生器具支架的安装


244.5 卫生器具及地漏安装


244.6 排水汇集器安装


254.7 装配化施工


264.8 成品保护


285  验收


285.1 一般规定


285.2 验收要求


315.3 竣工验收


336   维护


34附录A   建筑排水横管（硬聚氯乙烯）水力计算表


36附录B   建筑排水横管（高密度聚乙烯）水力计算表


38附录C   建筑排水横管（柔性接口铸铁）水力计算表


40附录D   工程质量验收记录


42本规程用词说明


43引用标准名录



 

Contents


 TOC \o "1-3" \h \z \u 
1. General provisions
1
2. Terms
2
3. Design
4
3.1 General requirements
4
3.2 Selection of the installation types
6
3.3 Bathroom, plumbing fixtures and appurtenances
6
3.4 Piping layout and laying
9
3.5 Hydraulic calculation
11
3.6 Pipe materials and interfaces
13

3.7 Prefabricated bathrooms
14

4. Construction
16
4.1 General requirements
16
4.2 Preparation of the construction
16
4.3 Piping installation
18
4.4 Installation of plumbing fixture stents along the wall laying
23
4.5 Installation of sanitary ware and floor drains
24

4.6 Drainage aggregator installation
24

4.7 Prefabricated construction
25

4.8 Protection
26

5.  Acceptance
27
5.1  General requirements
27
5.2  Approval requirements
27

5.3  Completion acceptance
30

6   Maintenance
32
Appendix A Hydraulic calculation table for PVC-U pipes of building drainage
33
Appendix B Hydraulic calculation table for high-density polyethylene pipes of building drainage
35
Appendix C Hydraulic calculation table for flexible joint cast iron pipes of building drainage
37
Appendix D Project quality acceptance records
39
Explanation of wording in this specification
41
List of quoted standards
42

 

 1. 总则
1.0.1  为规范建筑同层排水工程设计、施工、验收及维护，做到技术先进、安全卫生、确保质量、经济合理，实现健康舒适、绿色低碳、智能便捷、安全耐久、和谐美好的建设目标，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的民用建筑同层排水工程的设计、施工、验收及维护。
1.0.3  建筑同层排水系统采用的卫生器具及配件、地漏、管材（件）、配套附件、装配式部品部件等均应符合国家现行有关标准，且应符合本标准的有关规定。
1.0.4  建筑同层排水系统的设计、施工、验收及维护，除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2. 术语
2.0.1 同层排水 same-floor drainage

器具及地漏排水管不穿越结构楼板进入下层空间，排水横支管与卫生器具布置在同层并接入排水立管的排水方式。根据管道敷设形式,同层排水分为沿墙敷设和地面敷设两种方式。

2.0.2 沿墙敷设 wall pipe installation

器具排水管和排水横支管暗敷在本层结构楼板上方的非承重墙(或装饰墙)内的同层排水方式。

2.0.3 地面敷设 slab pipe installation

器具排水管或排水横支管暗敷在本层结构楼板与地面装饰面层之间的同层排水方式。

2.0.4 装配式卫生间 assembled bathroom 

构成卫生间的建筑、结构、建筑内装(地面、隔墙、吊顶等)和管线系统，全部或部分采用标准化设计、工厂化定制生产的单元模块化部品或集成化部品，并在施工现场主要采用干式工法建造、安装的卫生间。

2.0.5 整体卫生间 integrated bathroom  

以防水底盘、壁板、顶板构成的外框架结构，配设有卫生器具、五金、照明、水电管线等构配件以及一体化内饰，能满足卫浴使用需求的可独立成型的模块化卫生间单元，由工厂定制生产、在施工现场装配而成或在工厂预制集成后整体运至现场进行安装的卫生间。整体卫生间是装配式卫生间的一种形式。
2.0.6 同层排水地漏 same-floor drainage floor drain
直埋在建筑结构楼板上的面层中，排出管不穿越楼层的有水封地漏，且水封深度不小于50mm，也称直埋式地漏。

2.0.7 排水汇集器 drain collector

用于汇集洗脸盆、浴盆等卫生器具和地漏排水并接至排水横支管或排水立管的专用排水附件。

2.0.8 隐蔽式支架 concealed support

固定在承重结构上、安装在非承重墙或装饰墙内的用于支承昼挂式卫生器具、配套冲洗水箱等的专用安装支架。

3. 设计

3.1 一般规定
3.1.1当要求卫生器具的排水支管不得穿越楼板进入下层用户时应采用同层排水工程。住宅卫生间、装配式卫生间应采用同层排水。

3.1.2同层排水工程的敷设方式、结构形式、降板区域、管道井（或管窿）位置、卫生器具布置及选用等，应与建筑、结构和机电各有关专业协调后确定。
3.1.3 同层排水工程的设计应满足卫生和功能要求，不应对用户的健康和使用安全产生不利影响。
3.1.4同层排水工程中选用的卫生器具及其附件、墙体或地面材料、排水管材及管件等，应根据管道系统敷设方式合理选择并配套使用。
3.1.5 同层排水工程应采用符合国家现行标准规定的节水型生活用水器具。

3.1.6同层排水工程采用的隐蔽式安装部件及各种配件等应符合国家现行标准《卫生洁具 便器用重力式冲洗装置及洁具机架》GB 26730、《建筑同层排水部件》CJ/T 363的有关规定。
3.1.7同层排水系统使用的地漏及其设置应符合下列规定：
1地漏应符合国家现行标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《地漏》CJ/T 186的规定；
2地漏应采取防干涸和防返溢的措施，并宜采用同层排水地漏；
3 采用沿墙敷设的同层排水部位设有地面排水地漏时，地漏宜靠近排水立管，并应单独接入立管；

4采用地面敷设的同层排水系统，地漏接入排水横支管的位置宜在其他卫生器具排水支管接入点的上游。排水横支管采用污废合流时，地漏宜单独接入排水立管；
5 干湿分离卫生间的干区不宜设置地漏。如需设置，地漏宜具备补水措施。
3.1.8 同层排水系统采用的水封深度不得小于50mm，水封设置应符合下列规定：

   1构造内无存水弯的用水器具或无水封的地漏与排水管道连接时，必须在其排水口下游设置水封装置； 

   2水封装置的接管不得小于卫生器具排水管的管径； 

   3卫生洁具出水口到存水弯之间的管道长度，宜小于或等于800mm； 

   4 严禁采用活动机械密封替代水封；

   5 水封装置不得重复设置。
3.1.9 采用同层排水时，连接同层排水支管的排水立管不宜偏置。受条件限制必须偏置时，宜用乙字管或两个45°弯头连接。
3.1.10 给水管道不宜敷设在同层排水的降板区域。当受条件限制不可避免时，应采用分水器连接方式，给水管道应耐腐蚀且回填层（垫层）区域无管道接口。

3.1.11同层排水工程中楼地面、墙体等应设防水层，防水构造设计应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《民用建筑通用规范》GB 55031和《民用建筑设计统一标准》GB 50352 的相关规定。住宅建筑的卫生间防水构造设计尚应符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298的相关规定。
3.1.12 同层排水工程的隔声降噪设计应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的相关规定。住宅建筑的隔声降噪设计尚应符合现行国家标准《住宅项目规范》GB 55038和《住宅设计规范》GB 50096 的相关规定。
3.1.13 建筑排水塑料管的设计、施工及验收应符合现行行业标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29的有关规定；建筑排水柔性接口铸铁管的设计、施工及验收应符合现行行业标准《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 27的有关规定。

3.2 系统形式
3.2.1同层排水敷设方式应根据卫生间建筑功能、建设标准、结构条件、卫生器具布置、装饰和装修要求等因素，综合评估后选择系统形式。
3.2.2同层排水工程宜采用沿墙敷设方式。当不满足沿墙敷设条件时，可采用地面敷设。当采用地面敷设方式时，应根据排水管走向和接管高度确定降板区域和降板高度。
3.2.3 根据排水立管位置和卫生器具布置，沿墙敷设方式和地面敷设方式可在同一场所组合使用。
3.2.4 装配式卫生间、整体卫生间应结合装配式建筑的类型、主体结构预留条件、部品部件的装配特性等因素选择同层排水的系统形式，并应符合相关技术标准的规定。
3.3 卫生用房、卫生器具和附件
3.3.1同层排水工程中，卫生用房的墙体、地面、管道井（或管窿）和卫生器具的布置、卫生器具及配件的选用等应满足建筑专业的相关规定和相应的同层排水敷设方式的要求。
3.3.2设置整体卫生间时，卫生间建筑空间尺寸应符合国家现行标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ／T 467的有关规定。

3.3.3 沿墙敷设的同层排水横支管和器具排水管利用非承重隔墙或装饰墙暗敷时，应符合以下规定：
1 管道敷设部位的非承重隔墙或装饰墙的墙体厚度或空间应满足管道敷设和隐蔽式部件安装的要求；

2非承重隔墙或装饰墙的墙体龙骨、构配件等应具有足够的强度和刚度，并应采取防腐措施。墙体材料应耐压、抗冲击、防水，面层装饰材料宜采用粘贴；
3 外封非承重隔墙或装饰墙的部位，原墙面应采取防水防潮措施；

4 有隔声降噪要求时，骨架形式（空心的）的外封隔墙或装饰墙应设置隔音材料并充填密实。

3.3.4同层排水场所的楼地面、墙体等应采取有效的防水措施，并应符合下列规定：

1 卫生器具、排水管道的安装应采用不破坏防水层的方式。排水管道的支架应牢固、可靠；

2采用架空安装的降板区域（建筑面层抬高区域），架空层专用支架和管道安装支架均应采用专用胶粘剂立粘在楼板上，不得破坏防水层。架空层基层材料、面层装饰材料、防水处理方式等均应符合建筑设计规定；
3采用填充方式的降板区域（建筑面层抬高区域），填充的轻质材料应符合建筑设计规定。排水管道两侧应对称分层填充密实，不得采用机械填充。填充层面应整浇，并应采取措施防止开裂。洗衣机、坐便器的部位应预留现浇细石混凝土的加厚位置；

4 降板区域不应有漏水或积水现象。当采取积水排除措施时，宜单独设置排水管道并采用末端间接排放或采用带水封的积水排出措施。

3.3.5 地面敷设的同层排水系统应根据地漏、卫生器具的型式及布局、排水立管位置、排水横支管敷设要求等，确定同层排水管道的敷设空间设置方案，在满足管道敷设、施工维修等要求的前提下宜缩小降板（建筑面层抬高区域）的区域。

3.3.6 地面敷设的降板高度（建筑面层抬高区域）应根据卫生器具的型式及布置、降板区域、管径大小、管道长度、接管要求、管材种类或管材型式等因素确定。采用排水汇集器时，降板高度还应根据产品的要求确定。

3.3.7沿墙敷设的同层排水系统设有地漏时，其降板高度（建筑面层抬高区域）不应大于150mm。

3.3.8同层排水系统的管道井（管窿）设置应符合下列规定：

1 室内排水立管应敷设在管道井（管窿）内，管道井（管窿）应在每层设置检修门或检修口；
2 建筑上下层卫生间、厨房的排水立管宜竖向对齐，装配式建筑的卫生间排水立管应竖向对齐；

3 排水管道井（管窿）不宜贴邻卧室内墙设置；当受条件限制无法远离卧室内墙设置排水管道井（管窿）时，排水立管不应贴邻与卧室共用的墙体，且应采取隔声包覆处理措施和低噪声管材；

4 卫生间侧墙、管道井与楼地面应设置连续防水层；

5 与卫生间相邻及接入排水横支管的管道井的每层侧壁应设不低于C20的细石混凝土坎台，坎台应高于卫生间完成面不小于200mm。排水管穿越管道井时，应采取可靠的防水措施。

3.3.9沿墙敷设的同层排水系统的卫生器具型式及其附配件应符合下列规定：

1洗涤盆、洗脸盆宜采用台式或壁挂式。坐便器、净身盆应采用后排水式，宜选用壁挂式。小便器应自带水封，宜采用壁挂后排水式。壁挂式坐便器宜配设隐蔽式冲洗水箱； 

2 淋浴房排水应采用内置水封的排水附件、直埋式地漏或接入专用排水汇集器，浴盆的排水附件宜内置水封；
3 壁挂式卫生器具应采用配套的隐蔽式支架，支架应有足够的强度、刚度，并应采取防腐措施；

4 壁挂式卫生器具应固定在其支架上，支架应固定在楼地面或墙体等承重结构上。隐蔽式支架应安装在非承重墙或装饰墙内。
3.3.10沿墙敷设的同层排水系统的卫生器具布置应符合下列规定：

1 坐便器应靠近排水立管； 

2 器具排水管接入同一排水立管时，卫生器具宜沿同一墙面或呈L形的两个相邻墙面布置。
3.3.11当采用地面敷设的同层排水系统时，卫生器具型式及其附配件应符合下列规定：

1 洗脸盆宜采用台式或壁挂式。坐便器宜采用后排水式，净身盆可采用后排水式或下排水式，小便器应自带水封；
2 淋浴房和浴盆的排水附件应符合本标准第3.3.9条第2款的规定。

3.3.12同层排水系统采用的排水汇集器应符合下列规定： 

1连接器具排水管或排水横支管的接口断面设计应确保接入排水汇集器的水流不回流、不返溢；

2排出管的管径应根据计算确定，且不应小于接入排水汇集器的最大横支管管径；

3排水汇集器应设有清扫口或便于清扫和疏通的装置；

4内置水封的排水汇集器，水封深度不得小于50mm；
5材质和相关功能的技术要求应符合现行有关产品标准的规定和检测机构的认可；
6成品应在生产工厂内组装或整体成型，并通过产品标准规定的密封试验。

3.4 管道布置和敷设
3.4.1同层排水系统的器具排水管、排水横支管的布置和敷设标高不得造成排水滞留、地漏冒溢，其设置应符合下列规定：
   1 器具排水管与排水横支管连接时，应采用45º斜三通或45º弯头，不得采用90°正三通或90°顺水三通。

2排水横支管作90º水平转弯时，宜采用两个45º弯头。排水横支管的转弯次数不宜多于两次。

3排水横支管变径时，应采用偏心异径管件，管顶平接。

4排水横支管不宜小于通用坡度。

3.4.2 排水横管之间的水平连接，应采用45º斜三通。连接处上、下游横管在水平面的倾斜角度不宜小于15º，如图3.4.2。 

[image: image9.emf]
图3.4.2  排水横管的水平连接
3.4.3 除特殊单立管系统外，排水横支管与排水立管的连接应采用顺水三通或顺水四通。采用特殊配件的特殊单立管系统时，排水横支管与立管特殊配件的连接应符合现行相关特殊单立管系统标准的有关规定。

3.4.4接入排水立管的排水横支管管径不得大于该立管管径。

3.4.5排水立管应每层设置检查口。
3.4.6排水管道穿越楼板、防火隔墙、管道井（管窿）井壁时，应按现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑给水排水设计标准》GB 50015及《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410的有关规定采取防火措施。

3.4.7 排水塑料管应按照现行行业标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29的有关要求设置伸缩节。在非承重墙、装饰墙或架空地面的空间内暗敷时，不宜设置伸缩节，敷设在混凝土等材质的回填层内不应设伸缩节。

3.4.8排水管道穿越有防水设防的楼板（面层）、管道井隔墙或墙体等部位应采取有效的防水措施。
3.4.9 同层排水系统的管道支架设置用符合下列要求：
应根据不同的管材选用相应的管道支架，当建筑排水塑料管使用金属支架和管卡时，宜在金属支架和管卡与管道之间衬垫非金属软质材料；

采用建筑排水塑料管时，支架（或支墩）的间距应符合表3.4.9的规定；采用粘接或热熔连接的管道系统支架应全部为固定支架；
采用建筑排水柔性接口铸铁管时，支架（或支墩）应设置在每个管件的连接部位，且与接口断面的距离不宜大于300mm。直管上的支架（或支墩）间距不应大于2m；
排水横管支架应靠近接口处，承插式柔性接口管道支架应位于承口侧；

固定支架应固定在承重结构上，其支承力应大于管道因温度变化引起的膨胀力。
表3.4.9  采用建筑排水塑料管时，支架（或支墩）的间距
	管道公称外径（mm）
	32
	40
	50
	75
	90
	110
	125
	160

	立管（m）
	1.20
	1.20
	1.20
	1.50
	2.00
	2.00
	2.00
	2.50

	横管（m）
	0.50
	0.50
	0.50
	0.75
	1.00
	1.10
	1.30
	1.60


3.4.10排水管道穿越室内混凝土或砌体承重墙时，应设置套管，套管内壁与管道外壁之间的空隙不应小于20mm。套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。

3.4.11 同层排水系统中的采用热熔连接的塑料管道及管件连接接口，其接口轴向和径向拉伸连接强度，不得低于母材的强度。

3.4.12 同层排水系统中防水套管内的管道，应采用有效的技术措施，使得管道径向的热胀冷缩系数不高于套管的热胀冷缩系数。

3.5水力计算
3.5.1 卫生器具的排水流量、当量、排水设计秒流量和排水管管径的计算等，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的相关规定。
3.5.2排水横管的水力计算应按下列公式计算：


[image: image2.wmf]v

A

q

p

´

=

              （3.5.2-1）

[image: image3.wmf]2

1

3

2

1

I

R

n

v

=

          （3.5.2-2）
式中： qp —— 计算管段排水设计秒流量（L/s）；
A—— 管道在设计充满度的过水断面面积（m2）；
 v —— 流速（m/s）；

[image: image4.wmf]n

—— 管道粗糙系数，塑料管取0.009，铸铁管取0.013；

[image: image5.wmf]R

—— 水力半径（m）；

[image: image6.wmf]I

—— 水力坡度，采用排水管道坡度。
3.5.3 排水横管在设计充满度下的最小设计流速应符合下列规定：

   1 当排水横管管径不大于150mm时，设计流速应不小于0.65m/s；

   2 当排水横管管径不小于200mm时，设计流速应不小于0.7m/s。
3.5.4 接排水汇集器的各器具排水管或排水横支管坡度应按汇集器产品的要求确定，且不宜小于排水横管的通用坡度。
3.5.5 建筑排水塑料管排水横管的通用坡度、最小坡度和最大设计充满度应按表3.5.5确定。排水横支管的标准坡度应为0.026。

表3.5.5  建筑排水塑料管排水横管的通用坡度、；

最小坡度和最大设计充满度
	管道公称外径dn（mm）
	通用坡度
	最小坡度
	最大设计充满度

[image: image7.wmf]d

h



	50
	0.025
	0.0120
	0.5

	75
	0.015
	0.0070
	

	90
	0.013
	0.0055
	

	110
	0.012
	0.0040
	

	125
	0.010
	0.0035
	

	160
	0.007
	0.0030
	0.6

	≥200
	0.005
	0.0030
	


3.5.6 建筑排水柔性接口铸铁管排水横管的通用坡度、最小坡度和最大设计充满度宜按表3.5.6确定。污水横支管不应小于通用坡度。
表3.5.6  建筑排水柔性接口铸铁管排水横管的通用坡度、

最小坡度和最大设计充满度
	管道公称直径DN（mm）
	通用坡度
	最小坡度
	最大设计充满度

[image: image8.wmf]d

h



	50
	0.035
	0.025
	0.5

	75
	0.025
	0.015
	

	100
	0.020
	0.012
	

	125
	0.015
	0.010
	

	150
	0.010
	0.007
	0.6

	200
	0.008
	0.005
	


3.5.7 排水立管的最大设计排水能力应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015的有关规定。

3.6 管材和接口
3.6.1 排水管材应根据排放介质、建筑物的使用性质、建筑高度、安装部位、抗震和防火要求等因素选用，并应符合同层排水工程的设计要求。
3.6.2 同层排水工程应采用建筑排水塑料管、建筑排水柔性接口机制排水铸铁管及相应管件。排水横管应采用光壁管。
3.6.3 建筑排水塑料管道在外墙外敷设时，管材应具有抗紫外线、防老化性能。
3.6.4 建筑排水塑料管和管件等应符合下列规定：

1 管材、管件及配套附件等应符合国家现行标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1、《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 5836.2、《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608、《建筑排水排污用聚丙烯（PP）管道系统》GB/T 45232、《建筑排水高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》CJ/T 250、《聚丙烯静音排水管材及管件》CJ/T 273、《建筑排水用聚丙烯（PP）管材和管件》CJ/T 278等的规定；

2 埋设在结构楼板与地面装饰面层之间的管道，不应采用橡胶圈连接，应采用电熔连接、热熔对接连接、热熔承插连接等热熔连接方式；

3 暗装在非承重墙、装饰墙或架空地面空间内的排水横支管，宜采用热熔连接。当采用橡胶密封材料接口时，橡胶密封圈（套）应采用三元乙丙（EPDM）橡胶。

3.6.5 建筑排水柔性接口铸铁管和管件等应符合下列规定：

1 管材、管件及配套附件等应符合现行国家标准《建筑排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772、国家现行标准《建筑排水柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178等的有关规定。管材、管件应配套使用；

2 暗装在非承重墙、装饰墙或架空地面的空间内的排水管道，其接口的紧固件、卡箍等应采用不锈钢材质，橡胶密封件材质应采用三元乙丙（EPDM）橡胶；
3当管道需埋设于填充层时，应采用法兰承插机械式连接，法兰压盖紧固应采用不锈钢或铜制螺栓，橡胶密材圈材质应采用三元乙丙（EPDM）橡胶。管道接口应进行防护包覆。

3.6.6 同层排水工程采用特殊单立管时，特殊单立管的管材、管件、附件及辅助材料等应符合现行产品标准的规定，管道的连接应符合相关特殊单立管排水系统的要求。
3.6.7 不同材质的管道或管配件连接时，应采用专用配件或采取保证可靠连接的技术措施。
3.7 装配式卫生间
3.7.1 装配式卫生间应根据建筑(精装)布局进行深化设计,并准确定型定位,不应在预制构件安装后凿剔沟、槽、孔、洞等。
3.7.2 装配式卫生间同层排水设计宜采用建筑信息模型(BIM)技术,应与给水及其他机电设备与管线系统进行一体化设计。BIM设计应满足管道及配件材料统计、管道预留预埋要求。
3.7.3 同层排水系统应与装配式卫生间部品部件协调一致,便于管线检修更换,不应影响结构的安全性和耐久性。同层排水系统应按照少规格、多组合的原则进行设计,采用的部品部件应满足标准化、模数化、系列化、易维护、通用性和互换性要求。
3.7.4 装配式卫生间同层排水系统应符合下列规定:

1 排水立管宜采用污废水合流系统，横支管宜采用污废水分流设计；

2 排水横支管宜采用电熔连接、热熔承插连接的塑料管材和柔性接口铸铁排水管材；

3 从排水立管接出的预留管道,宜靠近卫生间的主要排水部位。

3.7.5 当采用整体卫生间时,其同层排水系统应符合下列规定:

1 同层排水敷设方式应结合整体卫生间的选型尺寸、卫生器具型式及其布局、管道井位置、排水管道走向等确定,应按同层排水管道所需敷设空间及检修要求确定结构降板区域和降板高度；

2 排水立管接出的预留管道应满足整体卫生间排水接管要求,并应靠近整体卫生间的主要排水部位；

3 整体卫生间选用的管道材质、连接方式应与预留管道相匹配。当采用不同材质的管道连接时,应有可靠连接措施；

4 整体卫生间的整体性能指标应符合现行国家标准《整体浴室》GB/T 13095及现行行业标准《住宅整体卫浴间》JG/T 183等的规定；

5 在整体卫生间预留系统的管道接口连接处应设置检修口；

6 敷设管道的部位应保证有便于安装和检修的空间。

3.7.6 当装配式建筑的卫生间采用叠合楼板时,其同层排水系统应符合下列规定:

1 管道穿越主体结构的部位应按管线设计要求预留孔洞或预埋套管；

2 同层排水管道应与结构本体分离设置,应使用具有减震、高低可调的管道支架,不得直接敷设在结构楼板上,且不应破坏楼板防水层。

4.施工
4.1 一般规定

4.1.1  同层排水系统的施工安装应在楼地面结构完成，楼地面基层施工质量验收合格后进行。对既有建筑进行改造时应避免破坏原结构承重构件。

4.1.2  施工单位应按批准的设计文件和施工组织设计进行施工安装，并制定与土建及其他工种的配合措施。

4.1.3 各施工工序交叉施工时，应办理施工交接验收手续，施工前应进行技术交底，施工人员应经过培训，持证上岗。
4.1.4  材料、人工、机具、水、电等应准备就绪，保证正常施工。
4.1.5  应对排水汇集器、排水管道、专用配件、地漏、专用预埋件、专用支架等部品部件，工具等进行进场检验。
4.1.6  施工前应制作同层排水管道系统敷设样板间，经检验合格后，方可大批量施工。
4.1.7   施工中应加强过程控制，上一道工序验收合格后，方可进行下一道工序的施工。管道、支架、部件等在装饰面层封闭前应进行隐蔽工程验收，并应形成记录。 

4.1.8 同层排水部位的地面和墙面应有防水构造。墙体和楼板支架、设施安装、管线敷设及回填等均不应破坏防水层。防水层和器具安装完成后应采取保护措施。
4.2 施工准备

4.2.1  同层排水工程施工前应具备下列条件：
1  施工图由专业厂家进行深化，并报原设计单位审核通过；
2  专项施工方案及施工组织设计，经各专业会审，并已完成技术交底；
3  应按设计图纸配合土建预留孔、洞；
4  需固定在楼板上的预埋件，应在楼板防水施工前完成安装；

5  楼板防水施工验收合格。
4.2.2  材料验收应符合下列规定：
1  管材、管件、地漏、隐蔽式水箱等材料的规格、型号及性能应符合设计规定，宜采用同一品牌，并有质量合格证明文件或具有资质的检测机构出具的检验报告；
2  建筑排水塑料管及管件等材料的表面应完好无损，颜色应均匀一致，内外壁应光滑平整，无凹陷、气泡、明显的划伤和其他影响到产品的裂缝缺陷；
3  建筑排水柔性接口铸铁管及管件表面应无裂缝、砂眼、飞刺、瘪陷等缺陷。管材端面应平整与轴线垂直；
4  胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期，并应有出厂合格证和说明书。胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质、且不得呈胶凝状态和分层现象；在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。寒冷地区使用的胶粘剂性能应适应当地的气候条件；

5  阻火圈或阻火胶带应标有规格、耐火极限和生产厂名称；

6 用于装配式卫生间同层排水安装的管材、管件及安装附件宜按户型单独包装，包装内应附有带有管材、管件及安装附件编码和安装尺寸要求的3D安装示意图的安装手册，管材、管件及安装附件应有明确的规格和编码标识。

4.2.3  材料贮运应符合下列规定：
1  管材和管件在运输、装卸和搬动时应轻放，严禁撞击和抛、摔、拖； 

2  管材、管件等应分类堆放。管材应水平堆放在平整的场地上，堆放高度不宜大于1.5m；管件应成箱（袋）逐层码堆，堆放高度不宜大于2.0m；管材、管件宜堆放在专业的货架上；
3  建筑排水塑料管贮存堆放时，宜在通风好的场所，不得受日光长时间曝晒，并应远离明火、热源；
4  预制部品部件包装的堆放场地应平整、坚实，预制部件应成箱逐层码放，并应采取防雨、防潮、防暴晒、防污染、防变形等措施；

5  胶粘剂、清洁剂等易燃物品运输时应防止激烈碰撞，不得抛摔、重压和曝晒，并应存放在危险品库房内，施工现场使用时应随用随领、禁止明火。
4.3 管道安装 

4.3.1  同层排水工程采用的管材、连接方式、管道布置与敷设等要求应符合本规程第3章的有关规定和设计文件规定。
4.3.2  同层排水工程应按下列工序进行管道安装：
   1  按设计图纸中卫生器具定位尺寸对管道、预留孔洞等进行实测定位和配管；
   2  排水立管定位及安装固定；
   3  预埋件安装，隐蔽式支架安装；
   4  立管进行通球实验；
   5  土建完成第一道防水，注意成品保护；

   6  横支管管道、管件、附件进行预制或组装；
   7  按设计图纸对横支管进行放线定位、安装和固定； 

   8  地面上敷设横支管时，支管的固定宜采用预制或现浇砼（砖）墩，固定时不得破坏已完成的防水层。沿墙敷设横支管时，固定管道用支架（管卡）、托架应与管材配套供应和使用；
   9  横支管进行灌水试验，合格后进行垫层或架空层板面的施工，且施工过程不得影响已安装好的管道；
   10  安装完成后贴水流标识，并进行成品保护；
   11  面层或架空层板面施工（含第二道防水）、其他保温隔音处理。

4.3.3  装配式卫生间同层排水工程应按下列工序进行管道安装：

1 应确保按户型单独包装的管材、管件及安装附件外包装上户型标识与现场安装户型保持一致;

2  认真核对安装示意图和包装中管材、管件及安装附件规格及编码，确保无误;
3  按安装示意图中管材、管件及安装附件编码和安装尺寸要求进行管材、管件及支架的定位安装；
4  按照安装示意图和排水坡度要求调整好管支架;
5  固定好的管支架不得破坏已完成的防水层;
6  横支管进行灌水试验，合格后进行垫层或架空层板面的施工，且施工过程不得影响已安装好的管道。

4.3.4  建筑排水硬聚氯乙烯管安装应符合下列规定：
1 采用承插粘接连接；

2 实测管材长度，采用细齿锯断料，并以专用工具对插口进行坡口；坡口角度宜为15°～30°，端口的剩余厚度不应小于管材壁厚的1/2；

3 插口和承口的表面应采用清洁干布揩净；当发现有油污时，应采用无水酒精或丙酮擦拭干净;
4 应对承口与插口的紧密程度进行验证，插入深度宜为承口深度的1/3-1/2，测量管件承插口深度，并在管材插口上标出插入深度的标记；
5 在承口和插口上应采用鬃刷蘸胶粘剂涂抹，涂抹胶粘剂时，应先涂承口后涂插口，并由里向外均匀涂抹；胶量应适当，不得漏涂，不得将管材或管件浸入胶粘剂内；
6 管材应一次性地插入管件承口，直到标记的位置，并旋转90°；整个粘结过程宜在20s-30s内完成;
7 粘结工序结束后，应及时将残留在承口外部的胶粘剂揩擦干净；粘结部位1h内不宜受外力作用；

8  当遇气温较高的夏天，胶粘剂易干固时，不宜采用中型或重型的胶粘剂；当冬季环境温度低于-10℃时，不宜进行粘接连接。
4.3.5  建筑排水高密度聚乙烯管安装应符合下列规定：

1  采用电熔连接、热熔承插连接或热熔对接连接；

2  采用管道切割机切割，切口应垂直于管中心；
3  切割面应保持清洁，不与其他物体接触；
4  熔接时操作压力和温度应符合要求；
5  连接时应保证轴心线一致，误差不宜超过2mm；
6  相互焊接的材料的熔融指数差值，不宜大于0.3。
4.3.6  建筑排水柔性接口铸铁管的安装应符合下列规定：
1  铸铁管采用承插式连接或卡箍式连接；
2  铸铁管连接时，应先清除连接部位的沥青、砂、毛刺等杂物；
3  承插式连接时，在插口端先套入法兰压盖，再套入橡胶密封圈。然后将插口端推入承口内，对称交叉地紧固法兰压盖上的螺栓；
4  卡箍式连接时，将管道或管件的端口插入橡胶套筒和不锈钢节套内，然后拧紧节套上的螺栓；
5  暗装在装饰墙或管道井（或管窿）等处采用不锈钢卡箍连接或法兰连接时，应对连接部位采取塑料胶带缠裹，并在缠裹表面涂刷防腐涂料、沥青漆等防腐措施；
6  管道接口与墙、梁、板的净距应至少保证能够进行安装及检修，净距应大于20mm。
4.3.7  同层排水工程的卫生器具和排水附件，应各自牢固安装在支架、墙体和地面上，不得将其重量和承载的荷载作用在管道上。
4.3.8 热熔对接连接应符合以下规定：

   1  使用电动刨刀对焊接面进行打磨，保证对焊管道轴心线一致，对焊端面相互吻合并与管道轴心线垂直；

   2  熔接时加热时间、操作压力、温度和冷却方法等应符合要求；见图4.3.8和表4.3.8；


图4.3.8  焊接、加热时间要求

表4.3.8  对焊操作压力
	公称外径
	32
	40
	50
	56
	63
	75
	90
	110
	125
	160
	200
	250
	315

	操作压力（N）
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	150
	220
	280
	450
	570
	900
	1400

	焊接方式
	手动焊接或机械装置焊接
	机械装置焊接


3  连接时应保证轴心线一致，误差不宜超过2mm；轴心线的偏移不宜超过管道壁厚的10%；
   4  热熔对接时，对接接口翻边应连续光滑，不得出现锋边棱角，凸起处的对焊接面高度宜为壁厚的1/2; 

   5  预制完成的横管与立管相连，应采用电熔管箍连接，不得手工对焊。
4.3.9 电熔连接应符合以下规定：

   1  清洁材料外表面，测量承插深度并做出标记；将被连接的材料端部用砂纸打毛；

   2 擦净连接部位表面，将材料插入电熔管箍两端直至标记位置，其中轴线应对准，电熔管箍承插嵌入深度应符合的最小尺寸按表4.3.9的规定；

表4.3.9电熔管箍承插嵌入深度

	公称外径

dn
	电熔管箍外径

de(mm)
	电熔管箍承插嵌入深度L1,min(mm)

	40
	52
	20

	50
	62
	20

	75
	89
	25

	90
	104
	25

	110
	125
	28

	125
	142
	28

	160
	178
	28

	200
	224
	50


    3 采用配套的专用电源通电进行熔接。熔接过程结束时，电熔管箍和焊接设备应有显示焊接成功的标识；熔接结束，应切断电熔电源，进行自然冷却；

4  在电熔管箍和焊接设备显示焊接成功之前严禁人为关闭焊接设备或切断电源；

5 当电熔管箍和焊接设备上的焊接指示标识显示不正常时，应等焊接部位自然冷却后更换电熔管箍，重新焊接；已使用过的电熔管箍不得重复使用。
4.3.10 热熔承插连接应符合以下规定：
1  按所需长度切割管材，切割后的管材端面应与管轴线垂直；
2  应除去管材切割端面的毛边和毛刺；
3  管材与管件连接面应清洁、干燥、无油，必要时可用干布或丙酮等进行清洁；
4  用卡尺和适合的划线笔在管材插入端测量并标绘出承插深度；
5  热熔机具接通电源，当达到工作温度（260±10℃）指示灯亮后方能用于热熔接管；
6  无旋转地把管材插入端导入加热套内，插入到所画标线的深度，同时，无旋转地把管件承口端推到加热头，达到规定标志处；
7  达到加热时间后，应立即把管材与管件从加热套和加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀对插到所标深度。

4.3.11  管道支架安装应符合下列规定：
1 安装和固定管道用的支架（管卡）、托架和吊架宜由管道供货商配套供应；

2 支架（管卡）应根据不同管材及其连接方式、设置部位等选用。排水金属管道支架（管卡）应采用金属件，排水横支管宜采用隔振、高低可调的管道支架；

3 金属支架（管卡）应采取防腐措施；当建筑排水塑料管使用金属管卡时，宜在金属管卡与管子之间衬垫软质材料；
4 支架（管卡）、托架和吊架、支墩的设置及安装应分别满足立管垂直度、横管弯曲和设计排水坡度的要求，且应安装牢固；
5 支架与楼板采用螺栓紧固时，应在楼板防水施工前进行操作；

6 安装在结构楼板与地面装饰面层之间的排水横支管，支架（管卡）的固定不得破坏已做好的地面防水层，应采用支墩或专用胶粘接固定。

4.3.12  塑料排水管道的支架间距应符合下列规定：

 1 立管在穿越楼板处应设固定支撑点，并应做好防渗漏水技术措施；
 2 直埋在结构楼板与地面装饰面层之间、暗敷在非承重墙、装饰墙空间内或架空地面内的排水横支管，应全部为固定支架。支架的最大间距应符合表3.4.9的规定。

4.3.13  建筑排水硬聚氯乙烯管横管采用弹性密封圈连接时，在连接部位必须设置固定支架；固定支架之间应按表3.4.9规定设置滑动支架。建筑排水高密度聚乙烯排水横管应每隔6m设置固定支架，固定支架之间按表3.4.9规定设置滑动支架。
4.3.14  建筑排水柔性接口铸铁管的支架应符合下列要求：
1  横管不大于2m；
2  立管应每层设固定支架，固定支架间距不应超过3m。两个固定支架间应设滑动支架；
3  立管和支管支架应靠近接口处，承插式柔性接口的支架应位于承口下方，卡箍式柔性接口的支架应位于承重托管下方；
4  横管支架应靠近接口处（承插式柔性接口应位于承口侧），但不得妨碍接口的拆装。承插式柔性接口排水铸铁管支架与接口中点的距离应为400mm～500mm。卡箍式柔性接口排水管支架与接口中点的距离应小于450mm；
5  横管起端和终端的支架应为固定支架，直线管段固定支架距离不应大于9m。横管在平面转弯时，弯头处应增设支架。
4.3.15  当建筑排水柔性接口铸铁管的直线管段局部需要少许偏转安装时，其接口必须先按轴向（偏转角为零）连接好后再偏转，且法兰承插式柔性接口的偏转角度不得大于5°，卡箍式柔性接口的偏转角度不得大于3°。
4.3.16  胶粘剂粘接连接的管道系统中，伸缩节安装应符合下列规定：
1  塑料排水管道的立管每层安装一个伸缩节；
2  塑料排水管道的伸缩节安装在立管三通与固定支架的上方；
3  当塑料排水管道的横管明装且长度较长时，应安装伸缩节，伸缩节的设置应符合相关规范的规定；
4  伸缩节插口应顺水流方向。
4.3.17  同层排水工程安装过程中，管道、地漏及卫浴的排水接口应采取临时封堵措施。
4.4 沿墙敷设方式卫生器具支架的安装

4.4.1  在墙上安装卫生器具支架时，应根据安装详图在墙上和地面标出固定点尺寸，钻孔安装膨胀螺栓，然后固定卫生器具支架。
4.4.2  安装壁挂式大便器等卫生器具的装饰墙应紧贴隐蔽式安装支架。
4.4.3  隐蔽式安装支架固定在楼板承重结构上时，固定支架的膨胀螺栓不应穿透结构楼板，且应采用水泥砂浆对安装后的支架支脚部位现浇凸台封闭，并进行二次防水处理。
4.4.4  卫生器具隐蔽式安装支架的安装位置应符合设计要求，且横平竖直，固定牢靠。安装时应用水平尺进行校正。
4.4.5  隐蔽式水箱应符合下列要求：
1  水箱应固定在卫生器具隐蔽式安装支架上；
   2  水箱安装时应对支架尺寸进行必要的调整，水箱安装高度应符合设计或规范规定。
   3  水箱与其配套的水箱配件应有国家认定的相关检测机构出具的检测报告。

4.5 卫生器具及地漏安装

4.5.1  卫生洁具及排水配件的材质、规格、尺寸、固定方法、安装位置应符合设计要求。
4.5.2 同层排水系统的卫生器具和部件应在支架、墙体或地面上安装牢固，不得将其重量和承载的荷载作用在管道上。
4.5.3 卫生器具安装应符合下列规定：

1 卫生器具应按照产品安装说明书要求进行固定，应采用配套专用固定件安装牢固； 

2 壁挂式坐便器、净身盆、小便器等应固定在隐蔽式支架上；

3 卫生器具与器具支架之间应衬软隔垫；

4 卫生器具安装的水平度、垂直度应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242有关规定；

5 卫生器具排水口与排水支管接口应吻合，接头连接应紧密。
4.5.4  地漏安装应平正、牢固，周边无渗漏。地漏安装应符合下列要求：

1 地漏安装时应按产品水流指示箭头安装；

2 地漏安装时应靠近浴缸、洗脸盆、拖布池，地漏安装上平面，宜低于装饰完成地面5mm。

4.5.5安装完毕后，应与同层排水系统一起进行灌水试验。
4.6 排水汇集器安装

4.6.1  排水汇集器安装位置应符合设计要求。
4.6.2  排水汇集器应采用配套支架固定，金属支架应采取防腐措施。

4.6.3  在排水汇集器上安装地面清扫口时，应便于清通，其高度应与地面装饰面层高度一致。

4.6.4  排水汇集器安装完毕后应将顶部部杂物、泥沙清理干净，并应与同层排水系统一起进行灌水试验。

4.6.5  排水汇集器结合结构楼板设置时，其底部细石混凝土厚度不小于50mm，且应符合下列规定：

1 直接预埋时，应整体浇筑在结构板中；

2 预留洞口时，设应置加固钢筋和吊筋，吊模施工，排水汇集器与结构楼板之间的缝隙，应采用比结构楼板高一个强度等级的抗渗细石混凝土填实。

4.7 装配化施工

4.7.1  装配式卫生间施工前应制作样板间，确认预制的部品部件与现场情况一致，并经相关各方确认。

4.7.2 工厂化生产的部品部件应提供安装说明书，并逐个设置固定编号，按编号顺序进行现场装配。

4.7.3 整体卫生间预留的排水立管与排水横支管连接处应设置检修口。

4.7.4 装配式卫生间部品部件安装应符合下列规定：

1 预留孔洞或预留管件位置和尺寸应正确无误；

2 同层排水的管道、卫生器具、地漏及其他部品部件应按设计要求的走向、位置、标高等进行画线定位；

3 同层排水管道及其支架、卫生器具及配件等应按照施工说明书的步骤进行安装和固定；

4 排水横支管的坡度应符合设计要求；管道连接应安全可靠，无渗漏；支架与管道接触应紧密，非金属排水管道采用金属支架时，宜在金属管卡与管道外壁接触面设置橡胶垫片；

5地漏安装应平整、牢固，顶面低于完成地面，确保周边无渗漏。

4.7.5 现场组装的整体卫生间部品部件安装应符合下列规定：

1 安装防水盘时，应按设计要求确定安装位置和防水盘标高；排水地漏用工具紧固，无松动及晃动，周边缝隙均匀；

2 连接排水管时，应检查预留管道的位置和标高是否准确；接管管径、管道走向应满足要求，架空空间内的管道坡度应符合设计规定；管道应在设计预留的空间内安装牢固；

3 排水管与预留管道的连接部位应进行密封处理；

4 卫生器具应安装牢固，各连接部位应做好防水处理；

5 整体卫生间的门框与门套应与防水盘、壁板、外围合墙体做好收口处理和防水措施。

4.7.6 工厂组装的整体卫生间，其现场吊装安装和相关同层排水管道连接安装应符合下列规定：

1 组装完成的成品，应经检验合格后，做好包装保护，运输至施工现场；

2 应利用垂直运输工具和专用平移工具将整体卫生间移动到安装位置就位；

3 拆掉整体卫生间门口包装材料，检验有无损伤，应调整好整体卫生间的水平度、垂直度和标高；

4 应完成整体卫生间与给水、排水及其他预留点位连接和相关试验；

5 拆掉整体卫生间外围包装保护材料，应由相关单位进行整体卫生间外围墙体的施工和门窗安装、收口工作；

6 整体卫生间安装就位后应进行蓄水试验。

4.8 成品保护

4.8.1 安装和施工过程中，管端敞口处应采取临时封堵措施。封堵措施应能牢固固定在管道或管件上。
4.8.2 隐蔽式支架箱体应有防结露泡沫保护板，排水口处应有堵头等保护措施。
4.8.3 施工现场的排水汇集器、地漏及卫生器具存水弯等部件应有堵头等保护措施。
4.8.4 卫生器具应自带泡沫保护板或气泡膜等包装材料包覆保护。

4.8.5 任何设备、管道和器具均不得作为拉、攀、支架等使用。

4.8.6 管路上贴系统警示标识，标识需注明水流方向及系统类型。

5  验收

5.1 一般规定

5.1.1 同层排水工程质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的有关规定执行。

5.1.2 当同层排水工程采用装配式卫生间时，其质量验收除应满足本标准的规定外，还应符合现行行业标准《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467的规定。

5.1.3同层排水工程子分部工程、分项工程的划分应符合表5.1.3的规定

表5.1.3 同层排水工程子分部工程、分项工程的划分
	分部工程
	子分部工程
	分项工程

	建筑给水排水
	同层排水工程
	楼板、墙面和建筑面层防水，排水管材、管件及配件安装，卫生器具及配件安装、灌水通球试验


5.1.4同层排水工程的验收分为隐蔽工程验收和系统工程验收。
同层排水工程的检验批可按工程量、楼层、施工段划分。检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收。
5.1.5 同层排水工程施工质量检验批质量验收表、分项工程质量验收表和子分部质量验收表应分别符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
5.2 验收要求

I 主控项目

5.2.1 防水措施应符合设计要求，侧墙、管道井与地面应为连续防水层，防水层无破损。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查防水层闭水试验记录、观察检查防水层。

5.2.2 管材及管件应符合设计要求

检查数量：全数检查。

检查方法：检查产品合格证等相关资料、观察检查。

5.2.3 排水管道的排水坡度应符合设计要求，排水横管不得无坡或倒坡。

检查数量：全数检查。

检查方法：水平尺、拉线尺量检查。

5.2.4 同层排水的横支管现场连接完成后，在与立管连接前应进行排水管接口耐压试验。试验压力为0.35MPa，接口无渗漏。

检查数量：抽检比例不低于3%且不少于1套。

检查方法：塑料排水管按现行国家标准《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》GB/T 6111进行接口耐压试验。铸铁排水管按现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772进行接口耐压试验。

5.2.5 排水横支管与立管连接后，应在隐蔽前进行灌水密封性试验。

检查数量：全数检查。

检查方法：试验压力不小于0.05MPa。从立管检查口灌水至设定水位，满水15min水面下降后，再灌满观察5min，检查所有接口不渗水，液面不下降为合格。

5.2.6 地漏的选型和设置位置应正确，地漏顶面标高应低于地面5mm～10mm，安装应平整牢固，周边无渗漏。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量检查、观察检查、检查闭水试验记录。

5.2.7 管道和卫生器具支架选型应正确，安装应牢固。支架应防腐良好，防腐层无破坏，固定方式应不破坏防水层。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5.2.8 排水管道穿越楼板、管道井部位采取的防渗防漏措施应可靠。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查、检查闭水试验记录。

5.2.9 排水立管及横干管应进行通球试验。通球球径应不小于排水管道内径的2/3。当立管三通采用特殊配件时，通球球径宜不小于特殊配件导流叶片间隙的2/3。

检查数量：全数检查。

检查方法：通球检查。

5.2.10 同层排水系统应进行通水试验，排水应通畅。

检查数量：全数检查。

检查方法：通水检查。

5.2.11 装配式卫生间地漏排水管与装配式部品的连接应牢固无松动或晃动。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察检查。

5.2.12 排水汇集器的规格和选项符合设计要求，外观无破损、无裂纹。
检查数量：全数检查。
检查方法：检查产品合格证等相关资料、观察检查。

II 一般项目

5.2.12 排水管道支架间距应符合本规程第4.3节的规定

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量检查。

5.2.13 排水管道安装的管位水平允许偏差应不大于15mm，标高允许偏差应不超过±15mm。塑料排水横管每米纵横方向弯曲应不大于1.5mm，铸铁排水横管每米纵横方向弯曲应不大于1.0mm。

检查数量：全数检查。

检查方法：水准仪或水平尺、拉线尺量检查。

5.2.14 塑料排水管伸缩节的安装位置应正确，支架应牢固。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5.2.15 同层排水系统降板区的回填材料应符合设计要求，无建筑垃圾。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5.2.16 地面排水找坡应坡向地漏，地面排水应通畅。

检查数量：全数检查。

检查方法：水平尺检查、淋浴器手持花洒向地漏注水10min，排水通畅，排水结束后地面无积水。

5.2.17 整体卫生间与预留系统的管道接口连接处应设置检修口。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察检查检修口的位置、尺寸应满足设计要求。
5.2.18 隐蔽工程和系统工程验收的验收项应符合表5.2.18的规定。

表5.2.18  隐蔽工程和系统工程验收的验收项

	验收阶段
	主控项目
	一般项目

	隐蔽工程验收
	应满足本标准第5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.7、5.2.8、5.2.11条的要求
	应满足本标准第5.2.12、5.2.13、5.2.15条的要求

	系统工程验收
	应满足本标准第5.2.1、5.2.2、5.2.6、5.2.7、5.2.9、5.2.10条的要求
	应满足本标准第5.2.12、5.2.13、5.2.14、5.2.16、5.2.17条的要求


5.3 竣工验收

5.3.1 同层排水子分部工程竣工验收应在各分项工程验收合格后进行。

5.3.2 同层排水工程经施工单位自行检查合格后，应由施工单位提出竣工验收申请。竣工验收时应提交下列文件：

1 设计变更文件和竣工图；

2 卫生器具、地漏、管材、管件、水箱及固定支架等的质量合格证明文件及安装说明书；

3 土建防水工程验收记录。当同层排水系统设有降板层时，应提交降板层和地面装饰层的防水工程验收记录。

4 隐蔽工程验收记录；

5 各分项工程质量验收记录；

6 排水管接口耐压试验验收记录

7 排水立管及横干管灌水及通球试验记录。

5.3.3 同层排水工程验收合格后，建设单位应将有关文件立卷归档。

6   维护

6.0.1 同层排水工程应在系统竣工验收合格后方可使用。
6.0.2 应制订并向用户提供有关排水管道系统及卫生器具的使用说明、维护和使用的文件。

6.0.3 同层排水系统应进行日常检查和保养。日常检查和保养一般包括以下内容：
    1 检查卫生器具是否安装牢固；
2 检查卫生器具、地漏所设置的存水弯运行是否正常；
3 检查污、废水是否迅速排放到立管中，确保排水管道不淤堵；
4 检查排水横管的功能和状态，及时清除管道中的淤堵杂质。
6.0.4管理、保养、维护人员应对日常检查和保养的内容做好记录，并建立档案。
6.0.5应能够保证随时安全方便地进行维修工作。系统中所有的构件以及专用于维修作用的部件应定期维护。
6.0.6 检查口应在任何时候都保持水密性和气密性。应注意垫圈的密封是否正确，以及固定螺丝和螺栓的结合是否紧密。
6.0.7当疏通排水横管时，可通过清扫口进行；如无专用清扫口时，可通过卫生器具出水口与排水管道的接入口进行操作。
6.0.8对存在有毒有害、易燃易爆物质而可能发生有害健康或重大事故的操作，应由取得相关资质的人员进行处理。
6.0.9 同层排水系统的保养和维护应由专业机构和专业人员进行。在保养、维护过程中发现的缺陷和问题，应采取相应的防护措施以保证系统的稳定性和最大效率。
附录A   建筑排水横管（硬聚氯乙烯）水力计算表
A.0.1 建筑排水硬聚氯乙烯管横管（h/d=0.5）的水力计算表，见表A.0.1-1；横管（h/d=0.6）的水力计算表，见表A.0.1-2。
表A.0.1-1    建筑排水横管（硬聚氯乙烯）水力计算表（h/d=0.5）
	坡度
	管道公称外径50
	管道公称外径75
	管道公称外径90
	管道公称外径110
	管道公称外径125
	管道公称外径160

	
	流速(m/s)
	流量) (L/s)
	流速(m/s)
	流量) (L/s)
	流速(m/s)
	流量) (L/s)
	流速(m/s)
	流量) (L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量) (L/s)

	0.004
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.67
	3.72 
	0.79
	7.21

	0.005
	
	
	
	
	
	
	0.69
	2.90
	0.75
	4.16 
	0.89
	8.06

	0.006
	
	
	
	
	0.65
	1.79
	0.75
	3.18
	0.82
	4.55 
	0.97
	8.83

	0.007
	
	
	
	
	0.71
	1.94
	0.81
	3.43
	0.89
	4.92 
	1.05
	9.53

	0.008
	
	
	0.67
	1.31
	0.75
	2.07
	0.87
	3.67
	0.95
	5.26 
	1.12
	10.19

	0.009
	
	
	0.71
	1.39
	0.80
	2.20
	0.92
	3.89
	1.01
	5.58 
	1.19
	10.81

	0.010
	
	
	0.75
	1.46
	0.84
	2.31
	0.97
	4.10
	1.06
	5.88 
	1.26
	11.39

	0.015
	0.69
	0.58
	0.92
	1.79
	1.03
	2.83
	1.19
	5.02
	1.30
	7.20 
	1.54
	13.96

	0.020
	0.80
	0.67
	1.06
	2.07
	1.19
	3.27
	1.38
	5.80
	1.51
	8.31 
	1.78
	16.11

	0.025
	0.90
	0.74
	1.19
	2.31
	1.33
	3.66
	1.54
	6.48
	1.68
	9.30 
	1.99
	18.02

	0.026
	0.91
	0.76
	1.21
	2.36
	1.36
	3.73
	1.57
	6.61
	1.72
	9.48 
	2.03
	18.37

	0.030
	0.98
	0.81
	1.30
	2.53
	1.46
	4.01
	1.68
	7.10
	1.84
	10.18 
	2.18
	19.74

	0.035
	1.06
	0.88
	1.41
	2.74
	1.58
	4.33
	1.82
	7.67
	1.99
	11.00 
	2.35
	21.32

	0.040
	1.13
	0.94
	1.50
	2.93
	1.69
	4.63
	1.95
	8.20
	2.13
	11.76 
	2.51
	22.79

	0.045
	1.20
	1.00
	1.59
	3.10
	1.79
	4.91
	2.06
	8.70
	2.26
	12.47 
	2.66
	24.17

	0.050
	1.27
	1.05
	1.68
	3.27
	1.89
	5.17
	2.17
	9.17
	2.38
	13.15 
	2.81
	25.48

	0.055
	1.33
	1.10
	1.76
	3.43
	1.98
	5.43
	2.28
	9.61
	2.50
	13.79 
	2.95
	26.72

	0.060
	1.39
	1.15
	1.84
	3.58
	2.07
	5.67
	2.38
	10.04
	2.61
	14.40 
	3.08
	27.91

	0.065
	1.44
	1.20
	1.92
	3.73
	2.15
	5.90
	2.48
	10.45
	2.71
	14.99 
	3.20
	29.05

	0.070
	1.50
	1.24
	1.99
	3.87
	2.23
	6.12
	2.57
	10.85
	2.82
	15.56 
	3.32
	30.15

	0.075
	1.55
	1.29
	2.06
	4.01
	2.31
	6.34
	2.66
	11.23
	2.91
	16.10 
	3.44
	31.21

	0.080
	1.60
	1.33
	2.13
	4.14
	2.38
	6.54
	2.75
	11.60
	3.01
	16.63 
	3.55
	32.23


表A.0.1-2    建筑排水横管（硬聚氯乙烯）水力计算表（h/d=0.6）
	坡度
	管道公称外径50
	管道公称外径75
	管道公称外径90
	管道公称外径110
	管道公称外径125
	管道公称外径160

	
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)

	0.004 
	
	
	
	
	
	
	0.66 
	3.48 
	0.72 
	5.00 
	0.85 
	9.68 

	0.005 
	
	
	
	
	
	
	0.74 
	3.89 
	0.81 
	5.59 
	0.95 
	10.82 

	0.006 
	
	
	
	
	0.70 
	2.41 
	0.81 
	4.27 
	0.88 
	6.12 
	1.04 
	11.86 

	0.007 
	
	
	0.67 
	1.64 
	0.76 
	2.60 
	0.87 
	4.61 
	0.95 
	6.61 
	1.13 
	12.81 

	0.008 
	
	
	0.72 
	1.76 
	0.81 
	2.78 
	0.93 
	4.93 
	1.02 
	7.07 
	1.20 
	13.69 

	0.009 
	
	
	0.76 
	1.86 
	0.86 
	2.95 
	0.99 
	5.22 
	1.08 
	7.49 
	1.28 
	14.52 

	0.010 
	
	
	0.81 
	1.97 
	0.90 
	3.11 
	1.04 
	5.51 
	1.14 
	7.90 
	1.35 
	15.31 

	0.015 
	0.74 
	0.77 
	0.99 
	2.41 
	1.11 
	3.81 
	1.28 
	6.75 
	1.40 
	9.68 
	1.65 
	18.75 

	0.020 
	0.86 
	0.89 
	1.14 
	2.78 
	1.28 
	4.40 
	1.47 
	7.79 
	1.61 
	11.17 
	1.90 
	21.65 

	0.025 
	0.96 
	1.00 
	1.27 
	3.11 
	1.43 
	4.91 
	1.65 
	8.71 
	1.80 
	12.49 
	2.13 
	24.20 

	0.026 
	0.98 
	1.02 
	1.30 
	3.17 
	1.46 
	5.01 
	1.68 
	8.88 
	1.84 
	12.74 
	2.17 
	24.68 

	0.030 
	1.05 
	1.09 
	1.40 
	3.40 
	1.57 
	5.38 
	1.81 
	9.54 
	1.98 
	13.68 
	2.33 
	26.51 

	0.035 
	1.14 
	1.18 
	1.51 
	3.68 
	1.69 
	5.82 
	1.95 
	10.30 
	2.14 
	14.78 
	2.52 
	28.64 

	0.040 
	1.21 
	1.26 
	1.61 
	3.93 
	1.81 
	6.22 
	2.09 
	11.02 
	2.28 
	15.80 
	2.69 
	30.62 

	0.045 
	1.29 
	1.34 
	1.71 
	4.17 
	1.92 
	6.59 
	2.21 
	11.68 
	2.42 
	16.76 
	2.86 
	32.47 

	0.050 
	1.36 
	1.41 
	1.80 
	4.40 
	2.02 
	6.95 
	2.33 
	12.32 
	2.55 
	17.67 
	3.01 
	34.23 

	0.055 
	1.42 
	1.48 
	1.89 
	4.61 
	2.12 
	7.29 
	2.45 
	12.92 
	2.68 
	18.53 
	3.16 
	35.90 

	0.060 
	1.49 
	1.55 
	1.97 
	4.82 
	2.21 
	7.61 
	2.55 
	13.49 
	2.80 
	19.35 
	3.30 
	37.50 

	0.065 
	1.55 
	1.61 
	2.06 
	5.01 
	2.30 
	7.93 
	2.66 
	14.04 
	2.91 
	20.14 
	3.43 
	39.03 

	0.070 
	1.61 
	1.67 
	2.13 
	5.20 
	2.39 
	8.22 
	2.76 
	14.57 
	3.02 
	20.90 
	3.56 
	40.50 

	0.075 
	1.66 
	1.73 
	2.21 
	5.38 
	2.48 
	8.51 
	2.86 
	15.08 
	3.13 
	21.64 
	3.69 
	41.92 

	0.080 
	1.72 
	1.79 
	2.28 
	5.56 
	2.56 
	8.79 
	2.95 
	15.58 
	3.23 
	22.34 
	3.81 
	43.30 


附录B   建筑排水横管（高密度聚乙烯）水力计算表
B.0.1 建筑排水高密度聚乙烯管横管（h/d=0.5）的水力计算表，见表B.0.1-1；横管（h/d=0.6）的水力计算表，见表B.0.1-2。
表B.0.1-1    建筑排水横管（高密度聚乙烯）水力计算表（h/d=0.5）
	坡度　
	管道公称外径50
	管道公称外径56
	管道公称外径63
	管道公称外径75
	管道公称外径90
	管道公称外径110
	管道公称外径125
	管道公称外径160

	
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)

	0.004 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.66
	3.46
	0.78 
	6.66 

	0.005 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.68
	2.75
	0.74
	3.86
	0.87 
	7.45 

	0.006 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.65 
	1.76 
	0.74
	3.01
	0.81
	4.23
	0.95 
	8.16 

	0.007 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.70 
	1.90 
	0.80
	3.26
	0.87
	4.57
	1.03 
	8.82 

	0.008 
	
	
	
	
	
	
	0.66 
	1.24 
	0.75 
	2.03 
	0.86
	3.48
	0.93
	4.89
	1.10 
	9.42 

	0.009 
	
	
	
	
	
	
	0.70 
	1.32 
	0.80 
	2.15 
	0.91
	3.69
	0.99
	5.19
	1.17 
	10.00 

	0.010 
	
	
	
	
	0.65 
	0.83 
	0.74 
	1.39 
	0.84 
	2.27 
	0.96
	3.89
	1.05
	5.47
	1.23 
	10.54 

	0.015 
	0.67 
	0.51 
	0.73 
	0.72 
	0.80 
	1.02 
	0.91 
	1.70 
	1.03 
	2.78 
	1.18
	4.77
	1.28
	6.69
	1.51 
	12.90 

	0.020 
	0.78 
	0.59 
	0.85 
	0.83 
	0.92 
	1.18 
	1.05 
	1.96 
	1.19 
	3.21 
	1.36
	5.50
	1.48
	7.73
	1.74 
	14.90 

	0.025 
	0.87 
	0.66 
	0.95 
	0.93 
	1.03 
	1.32 
	1.17 
	2.19 
	1.33 
	3.59 
	1.52
	6.15
	1.65
	8.64
	1.95 
	16.66 

	0.026 
	0.89 
	0.67 
	0.96 
	0.95 
	1.05 
	1.34 
	1.20 
	2.24 
	1.35 
	3.66 
	1.55
	6.28
	1.69
	8.81
	1.99 
	16.99 

	0.030 
	0.95 
	0.72 
	1.04 
	1.02 
	1.13 
	1.44 
	1.28 
	2.40 
	1.45 
	3.93 
	1.66
	6.74
	1.81
	9.47
	2.13 
	18.25 

	0.035 
	1.03 
	0.78 
	1.12 
	1.10 
	1.22 
	1.56 
	1.39 
	2.59 
	1.57 
	4.25 
	1.80
	7.28
	1.96
	10.23
	2.30 
	19.71 

	0.040 
	1.10 
	0.84 
	1.20 
	1.18 
	1.31 
	1.67 
	1.48 
	2.77 
	1.68 
	4.54 
	1.92
	7.78
	2.09
	10.93
	2.46 
	21.07 

	0.045 
	1.17 
	0.89 
	1.27 
	1.25 
	1.39 
	1.77 
	1.57 
	2.94 
	1.78 
	4.81 
	2.04
	8.26
	2.22
	11.59
	2.61 
	22.35 

	0.050 
	1.23 
	0.93 
	1.34 
	1.31 
	1.46 
	1.86 
	1.66 
	3.10 
	1.88 
	5.08 
	2.15
	8.70
	2.34
	12.22
	2.75 
	23.56 

	0.055 
	1.29 
	0.98 
	1.40 
	1.38 
	1.53 
	1.95 
	1.74 
	3.25 
	1.97 
	5.32 
	2.25
	9.13
	2.45
	12.82
	2.89 
	24.71 

	0.060 
	1.35 
	1.02 
	1.47 
	1.44 
	1.60 
	2.04 
	1.82 
	3.40 
	2.06 
	5.56 
	2.35
	9.53
	2.56
	13.39
	3.02 
	25.81 

	0.065 
	1.40 
	1.07 
	1.53 
	1.50 
	1.67 
	2.12 
	1.89 
	3.54 
	2.14 
	5.79 
	2.45
	9.92
	2.66
	13.94
	3.14 
	26.86 

	0.070 
	1.45 
	1.11 
	1.58 
	1.55 
	1.73 
	2.20 
	1.96 
	3.67 
	2.22 
	6.01 
	2.54
	10.30
	2.77
	14.46
	3.26 
	27.88 

	0.075 
	1.51 
	1.14 
	1.64 
	1.61 
	1.79 
	2.28 
	2.03 
	3.80 
	2.30 
	6.22 
	2.63
	10.66
	2.86
	14.97
	3.37 
	28.85 

	0.080 
	1.55 
	1.18 
	1.69 
	1.66 
	1.85 
	2.36 
	2.10 
	3.92 
	2.37 
	6.42 
	2.72
	11.01
	2.96
	15.46
	3.48 
	29.80 


表B.0.1-2    建筑排水横管（高密度聚乙烯）水力计算表（h/d=0.6）
	坡度
	管道公称外径50
	管道公称外径56
	管道公称外径63
	管道公称外径75
	管道公称外径90
	管道公称外径110
	管道公称外径125
	管道公称外径160

	
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)

	0.004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.65
	3.31
	0.71
	4.64
	0.84
	8.95

	0.005 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.73
	3.70
	0.79
	5.19
	0.93 
	10.01 

	0.006 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.70 
	2.36 
	0.80
	4.05
	0.87
	5.69
	1.02 
	10.96 

	0.007 
	
	
	
	
	
	
	0.67 
	1.56 
	0.75 
	2.55 
	0.86
	4.37
	0.94
	6.14
	1.10 
	11.84 

	0.008 
	
	
	
	
	
	
	0.71 
	1.67 
	0.80 
	2.73 
	0.92
	4.68
	1.00
	6.57
	1.18 
	12.66 

	0.009 
	
	
	
	
	0.66 
	1.06 
	0.75 
	1.77 
	0.85 
	2.89 
	0.98
	4.96
	1.06
	6.97
	1.25 
	13.43 

	0.010 
	
	
	
	
	0.70 
	1.12 
	0.80 
	1.86 
	0.90 
	3.05 
	1.03
	5.23
	1.12
	7.34
	1.32 
	14.15 

	0.015 
	0.72 
	0.69 
	0.79 
	0.97 
	0.86 
	1.37 
	0.97 
	2.28 
	1.10 
	3.73 
	1.26
	6.40
	1.37
	8.99
	1.62 
	17.34 

	0.020 
	0.83 
	0.79 
	0.91 
	1.12 
	0.99 
	1.58 
	1.12 
	2.64 
	1.27 
	4.31 
	1.46
	7.39
	1.58
	10.38
	1.87 
	20.02 

	0.025 
	0.93 
	0.89 
	1.01 
	1.25 
	1.11 
	1.77 
	1.26 
	2.95 
	1.42 
	4.82 
	1.63
	8.27
	1.77
	11.61
	2.09 
	22.38 

	0.026 
	0.95 
	0.91 
	1.03 
	1.27 
	1.13 
	1.81 
	1.28 
	3.00 
	1.45 
	4.92 
	1.66
	8.43
	1.81
	11.84
	2.13 
	22.82 

	0.030 
	1.02 
	0.97 
	1.11 
	1.37 
	1.21 
	1.94 
	1.38 
	3.23 
	1.56 
	5.28 
	1.78
	9.06
	1.94
	12.72
	2.29 
	24.52 

	0.035 
	1.10 
	1.05 
	1.20 
	1.48 
	1.31 
	2.09 
	1.49 
	3.49 
	1.68 
	5.70 
	1.93
	9.78
	2.10
	13.74
	2.47 
	26.48 

	0.040 
	1.18 
	1.12 
	1.28 
	1.58 
	1.40 
	2.24 
	1.59 
	3.73 
	1.80 
	6.10 
	2.06
	10.46
	2.24
	14.69
	2.64 
	28.31 

	0.045 
	1.25 
	1.19 
	1.36 
	1.67 
	1.49 
	2.37 
	1.69 
	3.95 
	1.91 
	6.47 
	2.18
	11.09
	2.38
	15.58
	2.80 
	30.03 

	0.050 
	1.32 
	1.26 
	1.43 
	1.76 
	1.57 
	2.50 
	1.78 
	4.17 
	2.01 
	6.82 
	2.30
	11.69
	2.51
	16.42
	2.95 
	31.65 

	0.055 
	1.38 
	1.32 
	1.50 
	1.85 
	1.64 
	2.63 
	1.87 
	4.37 
	2.11 
	7.15 
	2.41
	12.26
	2.63
	17.22
	3.10 
	33.20 

	0.060 
	1.44 
	1.37 
	1.57 
	1.93 
	1.72 
	2.74 
	1.95 
	4.56 
	2.20 
	7.47 
	2.52
	12.81
	2.75
	17.99
	3.23 
	34.67 

	0.065 
	1.50 
	1.43 
	1.64 
	2.01 
	1.79 
	2.85 
	2.03 
	4.75 
	2.29 
	7.77 
	2.62
	13.33
	2.86
	18.72
	3.37 
	36.09 

	0.070 
	1.56 
	1.49 
	1.70 
	2.09 
	1.85 
	2.96 
	2.10 
	4.93 
	2.38 
	8.07 
	2.72
	13.83
	2.97
	19.43
	3.49 
	37.45 

	0.075 
	1.61 
	1.54 
	1.76 
	2.16 
	1.92 
	3.07 
	2.18 
	5.10 
	2.46 
	8.35 
	2.82
	14.32
	3.07
	20.11
	3.62 
	38.76 

	0.080 
	1.67 
	1.59 
	1.82 
	2.23 
	1.98 
	3.17 
	2.25 
	5.27 
	2.54 
	8.62 
	2.91
	14.79
	3.17
	20.77
	3.74 
	40.04 


附录C   建筑排水横管（柔性接口铸铁）水力计算表
C.0.1 建筑排水柔性接口铸铁管道横管（h/d=0.5）的水力计算，见表C.0.1-1；横管（h/d=0.6）的水力计算，见表C.0.1-2。
表C.0.1-1    建筑排水横管（柔性接口铸铁排水）水力计算表（h/d=0.5）
	坡度
	DN50
	DN75
	DN100
	DN125
	DN150

	
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)

	0.007
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.72
	6.37

	0.008
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.77
	6.81

	0.009
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.82
	7.22

	0.010
	
	
	
	
	
	
	0.76
	4.68
	0.86
	7.61

	0.015
	
	
	0.66
	1.47
	0.81
	3.16
	0.93
	5.74
	1.06
	9.32

	0.020
	
	
	0.77
	1.70
	0.93
	3.65
	1.08
	6.62
	1.22
	10.76

	0.025
	0.66
	0.64
	0.86
	1.90
	1.04
	4.08
	1.21
	7.40
	1.36
	12.03

	0.030
	0.72
	0.70
	0.94
	2.08
	1.14
	4.47
	1.32
	8.11
	1.49
	13.18

	0.035
	0.78
	0.76
	1.02
	2.24
	1.23
	4.83
	1.43
	8.76
	1.61
	14.24

	0.040
	0.83
	0.81
	1.09
	2.40
	1.32
	5.17
	1.53
	9.37
	1.72
	15.22

	0.045
	0.88
	0.86
	1.15
	2.54
	1.40
	5.48
	1.62
	9.93
	1.83
	16.15

	0.050
	0.93
	0.91
	1.21
	2.68
	1.47
	5.78
	1.71
	10.47
	1.93
	17.02

	0.055
	0.97
	0.95
	1.27
	2.81
	1.54
	6.06
	1.79
	10.98
	2.02
	17.85

	0.060
	1.01
	1.00
	1.33
	2.94
	1.61
	6.33
	1.87
	11.47
	2.11
	18.64

	0.065
	1.06
	1.04
	1.38
	3.06
	1.68
	6.58
	1.95
	11.94
	2.20
	19.40

	0.070
	1.10
	1.08
	1.44
	3.17
	1.74
	6.83
	2.02
	12.39
	2.28
	20.14

	0.075
	1.13
	1.11
	1.49
	3.28
	1.80
	7.07
	2.09
	12.82
	2.36
	20.84

	0.080
	1.17
	1.15
	1.54
	3.39
	1.86
	7.31
	2.16
	13.24
	2.44
	21.53


表C.0.1-2    建筑排水横管（柔性接口铸铁）水力计算表（h/d=0.6）
	坡度
	DN50
	DN75
	DN100
	DN125
	DN150

	
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)
	流速(m/s)
	流量(L/s)

	0.007
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.77
	8.56

	0.008
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.83
	9.15

	0.009
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.88
	9.71

	0.010
	
	
	
	
	
	
	0.82
	6.29
	0.92
	10.23

	0.015
	
	
	0.71
	1.97
	0.86
	4.25
	1.00
	7.71
	1.13
	12.53

	0.020
	
	
	0.82
	2.28
	1.00
	4.91
	1.16
	8.90
	1.31
	14.47

	0.025
	0.70
	0.86
	0.92
	2.55
	1.12
	5.49
	1.29
	9.95
	1.46
	16.18

	0.030
	0.77
	0.95
	1.01
	2.79
	1.22
	6.01
	1.42
	10.90
	1.60
	17.72

	0.035
	0.83
	1.02
	1.09
	3.01
	1.32
	6.49
	1.53
	11.77
	1.73
	19.14

	0.040
	0.89
	1.09
	1.16
	3.22
	1.41
	6.94
	1.64
	12.58
	1.85
	20.46

	0.045
	0.94
	1.16
	1.24
	3.42
	1.50
	7.36
	1.74
	13.35
	1.96
	21.70

	0.050
	0.99
	1.22
	1.30
	3.60
	1.58
	7.76
	1.83
	14.07
	2.07
	22.88

	0.055
	1.04
	1.28
	1.37
	3.78
	1.65
	8.14
	1.92
	14.76
	2.17
	24.00

	0.060
	1.09
	1.34
	1.43
	3.95
	1.73
	8.50
	2.00
	15.41
	2.26
	25.06

	0.065
	1.13
	1.39
	1.48
	4.11
	1.80
	8.85
	2.09
	16.04
	2.36
	26.09

	0.070
	1.18
	1.45
	1.54
	4.26
	1.87
	9.18
	2.17
	16.65
	2.45
	27.07

	0.075
	1.22
	1.50
	1.59
	4.41
	1.93
	9.50
	2.24
	17.23
	2.53
	28.02

	0.080
	1.26
	1.55
	1.65
	4.56
	1.99
	9.82
	2.31
	17.80
	2.61
	28.94


附录D   工程质量验收记录
D.0.1  隐蔽工程质量验收表由施工单位项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设项目专业技术负责人）组织施工项目专业质量（技术）负责人进行验收，并填写表D.0.1记录。
表D.0.1  隐蔽工程质量验收记录表
编号：                     

	工程名称
	
	专业工长/证号
	

	隐蔽部位名称
	
	施工班、组长
	

	隐蔽工程施工单位
	
	验收部位
	

	施工依据
	标准名称
	
	材料/数量
	

	
	编    号
	
	设备/台数
	

	
	存 放 处
	
	连接形式
	

	
	《规程》条文号
	质量规定
	施工单位检查
评定结果
	监理（建设）
单位验收

	主控项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一般项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工单位检查
评定结果

	项目专业质量检查员：                       年    月    日

	监理（建设）
单位验收结论

	监理工程师
（建设单位项目专业技术负责人）               年    月    日


D.0.2  系统工程质量应由监理工程师（建设单位专业技术负责人）组织施工项目技术负责人等进行验收，并按表D.0.2记录。
表D.0.2  系统质量验收记录表
编号：                     

	工程名称
	
	专业工长/证号
	

	分部工程名称
	
	施工班、组长
	

	分部工程施工单位
	
	验收部位
	

	施工依据
	标准名称
	
	材料/数量
	

	
	编    号
	
	设备/台数
	

	
	存 放 处
	
	连接形式
	

	
	《规程》条文号
	质量规定
	施工单位检查
评定结果
	监理（建设）单位
验收结论

	主控项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一般项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	建设单位签章：
代表：
          年    月    日
	监理单位签章：
代表：
          年    月    日
	施工单位签章：
检验员：
试验人员：
          年    月    日


本标准用词说明
1  为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”；
反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”；
反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”；
反面词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指定应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。
引用标准名录
1 《卫生洁具 便器用重力式冲洗装置及洁具机架》GB 26730

2 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

3 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

4 《民用建筑设计统一标准》GB 50352

5 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

6 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

7 《民用建筑通用规范》GB 55031

8 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1

9 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 5836.2

10 《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772

11 《整体浴室》GB/T 13059

12 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873

13 《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 127

14 《建筑排水